                                                       ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА N4

Тема: Моделирование процессов управления технологическими объектами.

           
Цель: Ознакомление с методами решения ситуационных задач управления.

Содержание:

Предлагается к рассмотрению технологический процесс, одним из параметров которого является температура (Т). Регулирование данного параметра осуществляется двумя органами управления – нагревательным элементом (повышение) и вентилятором (понижение). Контроль текущего значения параметра Т производится с помощью моста потенциометрического класса КСМ-4. Мост имеет две уставки-ограничителя, обеспечивающие выработку инициативных сигналов в случае превышения текущего значения Т требуемого значения, определяемого уставками.

Задача:

Используя ЭВМ и программируемый универсальный контроллер, обеспечить реализацию следующего процесса управления:


          T

          Т1

          Т2

             

                t0                     t1                            t2           t

         t0 - включение КСМ-4 и нагревательного элемента;

         t1 - при достижении Т=Т1, отключить нагрев и включить

              охлаждение;

         t2 - при достижении Т=Т2, отключить охлаждение и КСМ-4.

                                       рис.1

Операции управления, типа "включить/выключить", операции контроля уровня и процесс изменения параметра Т во времени  смоделировать и осуществить, используя универсальный контроллер. Универсальный контроллер представляет собой отдельную плату, вставляемую в свободный слот ЭВМ - ПК IBM PC и содержит в своем составе:

         - модуль параллельного интерфейса на основе микросхемы К580 ВВ55;

         - модули цифро-аналогового и аналого-цифрового преобразователей (ЦАП и АЦП);

         - модуль программируемого таймера.

Все модули контроллера являются для ЭВМ внешними устройствами. Выходы модулей контроллера сведены в соединительный разъем на задней панели контроллера. Рассмотрим структурную схему  лабораторной установки, которая приведена на рис.2

Структурная схема лабораторной установки

               

                 Универсальный   

                    контроллер








 

                    В лабораторной работе используются:

1. Модуль параллельного интерфейса - для операций  вкл/выкл.  и   операций контроля.

2. Модуль ЦАП - для операций эмуляции изменения температуры.

3. Измерительный мост КСМ-4.

4. Эмуляторы нагрева и охлаждения.

          Микросхема К580 ВВ55А содержит три параллельных порта А, В и С, способных работать как в режиме  ввода, так  и  в режиме вывода информации. ЭВМ управляет работой микросхемы через  четыре регистра, доступных как для записи, так и для чтения. Режим работы портов, задается  кодом, записываемым в регистр  управляющего слова (РУС). Адрес РУС - 703Н (Н-идентификатор  шестнадцатиричной системы счисления). Формат РУС приведен на рис.3.

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0


  

 

	1

0
	Ввод

Вывод
	ПортС

РС(3-0)


	1  

0
	Ввод

Вывод
	Порт В

РВ(7-0)



	Порт А 

РА (7-0)      
	Ввод

Вывод
	    1

    0


	Порт С

РС(7-4)
	Ввод 

Вывод
	   1

    0


рис.3

Биты D5, D6 РУС задают режимы ввода/вывода: асинхронный  (режим 0), синхронный   (режим 1), двунаправленный (режим 2).

Каждый из трех портов имеет свой регистр ,соответственно - А, В, С, через которые ЭВМ может контролировать устройства лабораторной установки  посредством ввода/вывода (записи/чтения) через эти регистры. Назначение битов регистров А и В указаны на рис.2. Регистр и  порт С не используются. Адрес РА - 700Н, РВ - 701Н.

                  Модуль ЦАП - 12-ти разрядный, управляется двумя регистрами:  регистром старшего байта (адрес - 709Н) и регистром  младшего байта (адрес - 708Н),в котором задействованы только 4 старших бита (D7 – D4).(младшие(D3-D0) - не используются) 

Диапазон регулирования выходного сигнала ЦАП  =(-5000...5000) мВ;

Зависимость Uвых цап/Kвх цап  представлена таблице 1.

	Uвых/Kвх
	 РСБ

 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
	РМБ

D7 D6 D5 D4

	 - 5000
	 0    0     0     0     0    0    0    0
	 0    0     0    0

	     0
	 1    0     0     0     0    0    0    0
	 0     0    0    0

	     2,5
	 1    0     0     0     0    0     0    0
	 0     0     0    1

	    5000
	 1     1     1     1     1    1    1    1
	 1      1      1    1


Обращение к ЦАП на ввод данных осуществляется строго путем выдачи двух последовательных команд:

1 шаг      РМБ  (   708

2 шаг      РСБ  (    709

                    Измерительный мост КСМ-4 - аналоговый прибор - милливольтметр, его особенностью является наличие зоны нечувствительности (A) входного сигнала, в общем случае, 

зависимость выход/вход определяется формулой:   

                         Lвых ксм =  -А + Uвых цап   ( 1)         где А= 20мв=128 ед. цап

                                              БЛОК-СХЕМА АЛГОРИТМА




Порт А   Режим 0              0                 0


  и           Режим 1              0                 1


С(7-4)     Режим 2              1                0





0          Режим 0      Порт В


1           Режим 1     С(3-0)





Вкл/выкл





Начальная настройка аппаратуры





Включить измерение и нагрев





Выходной сигнал ЦАП (эмуляция  нагрева)





             Т=Т1





да





Отключить нагрев; отключить охлаждение





Выходной сигнал ЦАП (эмуляция охлаждения)





              Т=Т2





да





     Отключить все





нет


























нет





Настройка параллельного интерфейса (К580 ВВ55); сброс регистров портов; сброс выходного сигнала ЦАП; приведение всех приборов к начальной точке процесса.





При этом учитывать, что КСМ-4 – ламповый прибор и поэтому он медленно входит в режим измерения.





Интервал (T0;T1) на кривой процесса (см.рис.1)





Интервал (T1,T2) на кривой процесса (см.рис.1)





      Нагрев





Измеритель





А1





А0





В0





В1





В2





В3





Вкл/выкл





Уставка1





РУС





703Н





 К580ВВ55





РА





700н





РB





701Н





Охлаждение





ЦАП





ША      - шина адреса ЭВМ;


ШД      - шина данных ЭВМ;


РУС     - регистр управляющего слова;


РА, РВ - регистр параллельных портов А и В;


ЦАП    - цифро-аналоговый преобразователь;





in





 out





Вкл/выкл





ЭВМ


ШД


ША





Уставка2









































      1





РМБ=708H


РСБ=709H





        Начало








